## Fogyasztási helyek (POD)
Fogyasztási hely (POD) | Fogyasztási hely címe | Mérés helye | Mérő gyári száma | Mérő típusa | Mért jellemző | Mértékegység | Offset | Impulzus-egyenérték | Mérőállás időpontja | Mérőállás | Adatgyűjtő | Csatorna | Konfig
Modbus Brutál szerever - Áram Max | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_31 | REMx3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-11-05 16:35 | 0 | 1000010012 | 5 | {'pod': 'Modbus Brutál szerever - Áram Max', 'sc': 1000010012, 'ch': 5, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Brutál szerever - hatásos telj. | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_30 | REMx3 |  | kWh | 0 | 10000 | 2017-11-05 16:34 | 0 | 1000010012 | 4 | {'pod': 'Modbus Brutál szerever - hatásos telj.', 'sc': 1000010012, 'ch': 4, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Csigabiga - hatásos telj. | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_28 | REMx3 |  | kWh | 0 | 10000 | 2017-11-05 16:30 | 0 | 1000010012 | 2 | {'pod': 'Modbus Csigabiga - hatásos telj.', 'sc': 1000010012, 'ch': 2, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Csigabiga - Max Áram | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_29 | REMx3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-11-05 16:33 | 0 | 1000010012 | 3 | {'pod': 'Modbus Csigabiga - Max Áram', 'sc': 1000010012, 'ch': 3, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 1 - hatásos telj. | Rubin | Kazánház | Ákosteszt_16 | REMx3 | Hatásos | kWh | 0 | 10000 | 2017-11-05 15:45 | 0 | 1000010010 | 0 | {'pod': 'Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 1 - hatásos telj.', 'sc': 1000010010, 'ch': 0, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 1 - Max Áram | Rubin | Kazánház | Akosteszt_17 | REMx3 | Áram | A | 0 | 1000 | 2017-11-05 15:48 | 0 | 1000010010 | 1 | {'pod': 'Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 1 - Max Áram', 'sc': 1000010010, 'ch': 1, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 2 - Hatásos telj. | Rubin | Kazánház | Akosteszt_18 | REMx3 |  | kWh | 0 | 10000 | 2017-11-05 15:54 | 0 | 1000010010 | 2 | {'pod': 'Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 2 - Hatásos telj.', 'sc': 1000010010, 'ch': 2, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 2 - Max Áram | Rubin | Kazánház | Akosteszt_19 | REMx3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-11-05 15:56 | 0 | 1000010010 | 3 | {'pod': 'Modbus Légkezelő frekvenciaváltó 2 - Max Áram', 'sc': 1000010010, 'ch': 3, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Légkezelő hőcserélő bemenet hőmérséklet | Rubin | Rubin 1 | Akosteszt_TS1 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-10-16 13:11 | 0 | 1000010011 | 0 | {'pod': 'Modbus Légkezelő hőcserélő bemenet hőmérséklet', 'sc': 1000010011, 'ch': 0, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Légkezelő hőcserélő kimenet hőmérséklet | Rubin | Rubin 2 | Akosteszt_TS2 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-10-16 13:13 | 0 | 1000010011 | 1 | {'pod': 'Modbus Légkezelő hőcserélő kimenet hőmérséklet', 'sc': 1000010011, 'ch': 1, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Légkezelő iroda befújt levegő hőmérséklet | Rubin | Rubin 3 | Akosteszt_TS3 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-10-16 13:14 | 0 | 1000010011 | 2 | {'pod': 'Modbus Légkezelő iroda befújt levegő hőmérséklet', 'sc': 1000010011, 'ch': 2, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Légkezelő Iroda elszívott levegő hőmérs. | Rubin | Rubin 4 | Akosteszt_TS4 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-10-16 13:15 | 0 | 1000010011 | 3 | {'pod': 'Modbus Légkezelő Iroda elszívott levegő hőmérs.', 'sc': 1000010011, 'ch': 3, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Légkezelő L1 - Áram Max | Rubinteszt | Rubin | Ákosteszt_5 | REMX3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-10-12 10:36 | 0 | 1000010008 | 4 | {'pod': 'Modbus Légkezelő L1 - Áram Max', 'sc': 1000010008, 'ch': 4, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Légkezelő L1 - Hatásos Telj. Max | Rubinteszt | Rubin | Ákosteszt_4 | REMX3 | Hatásos | kWh | 0 | 10000 | 2017-10-12 10:34 | 0 | 1000010008 | 3 | {'pod': 'Modbus Légkezelő L1 - Hatásos Telj. Max', 'sc': 1000010008, 'ch': 3, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Légkezelő L2 - Áram Max | Rubinteszt | Rubin | Ákosteszt_10 | REMX3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-10-12 11:01 | 0 | 1000010009 | 1 | {'pod': 'Modbus Légkezelő L2 - Áram Max', 'sc': 1000010009, 'ch': 1, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Légkezelő L2 - Hatásos Telj. Max | Rubinteszt | Rubin | Ákosteszt_9 | REMX3 | Hatásos | kWh | 0 | 10000 | 2017-10-12 10:59 | 0 | 1000010009 | 0 | {'pod': 'Modbus Légkezelő L2 - Hatásos Telj. Max', 'sc': 1000010009, 'ch': 0, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Légkezelő L3 - Áram Max | Rubinteszt | Rubin | Ákosteszt_15 | REMX3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-10-12 11:15 | 0 | 1000010009 | 6 | {'pod': 'Modbus Légkezelő L3 - Áram Max', 'sc': 1000010009, 'ch': 6, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Légkezelő L3 - Hatásos Telj. Max | Rubinteszt | Rubin | Ákosteszt_14 | REMX3 | Hatásos | kWh | 0 | 10000 | 2017-10-12 11:12 | 0 | 1000010009 | 5 | {'pod': 'Modbus Légkezelő L3 - Hatásos Telj. Max', 'sc': 1000010009, 'ch': 5, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus PNMDEV szerver - Áram Max | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_27 | REMx3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-11-05 16:29 | 0 | 1000010012 | 1 | {'pod': 'Modbus PNMDEV szerver - Áram Max', 'sc': 1000010012, 'ch': 1, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus PNMDEV szerver - hatásos telj. | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_26 | REMx3 |  | kWh | 0 | 10000 | 2017-11-05 16:28 | 0 | 1000010012 | 0 | {'pod': 'Modbus PNMDEV szerver - hatásos telj.', 'sc': 1000010012, 'ch': 0, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Rubicon vezérlő szekrény - Áram Max | Rubin | Kazánház | Akosteszt_21 | REMx3 |  | A | 0 | 1000 | 2017-11-05 16:02 | 0 | 1000010010 | 5 | {'pod': 'Modbus Rubicon vezérlő szekrény - Áram Max', 'sc': 1000010010, 'ch': 5, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'A'},
Modbus Rubicon vezérlő szekrény - Hatásos telj. | Rubin | Kazánház | Akosteszt_20 | REMx3 |  | kWh | 0 | 10000 | 2017-11-05 16:00 | 0 | 1000010010 | 4 | {'pod': 'Modbus Rubicon vezérlő szekrény - Hatásos telj.', 'sc': 1000010010, 'ch': 4, 'off': 0, 'mul': 10000, 'unit': 'kWh'},
Modbus Szerverek előlapi hőmérséklete | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_22 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-11-05 16:05 | 0 | 1000010011 | 4 | {'pod': 'Modbus Szerverek előlapi hőmérséklete', 'sc': 1000010011, 'ch': 4, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Szerverek hátlapi hőmérséklet | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_23 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-11-05 16:06 | 0 | 1000010011 | 5 | {'pod': 'Modbus Szerverek hátlapi hőmérséklet', 'sc': 1000010011, 'ch': 5, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Szerverszoba hőmérséklet padló | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_35 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-11-05 16:43 | 0 | 1000010011 | 7 | {'pod': 'Modbus Szerverszoba hőmérséklet padló', 'sc': 1000010011, 'ch': 7, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Modbus Szerverszoba hőmérséklet plafon | Rubin | Szerverterem | Akosteszt_34 | TempSensor |  | Celsius-fok | 30 | 10 | 2017-11-05 16:52 | 0 | 1000010011 | 6 | {'pod': 'Modbus Szerverszoba hőmérséklet plafon', 'sc': 1000010011, 'ch': 6, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Rubin_Gáz | Rubin Iroda | Rubin raktár | 0037392677 | BK-G6 MT | imp | m3 | 0 | 100 | 2018-10-12 15:10 | 0 | 1015020426 | 7 | {'pod': 'Rubin_Gáz', 'sc': 1015020426, 'ch': 7, 'off': 0, 'mul': 100, 'unit': 'm3'},
Rubin_Hőmennyiségmérő | Rubin_Iroda | Rubin_Kazánház | Rubin_Hőmennyiségmérő | Joymeter JOYR200-32 | Hőmennyiség | MWh | 0 | 1000 | 2017-02-28 14:10 | 5.067 | 1015020426 | 1 | {'pod': 'Rubin_Hőmennyiségmérő', 'sc': 1015020426, 'ch': 1, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'MWh'},
Rubin_HVAC_Fazis_1 | Rubin iroda | Rubin kazánház | REMx3-001/a | REMx3 | Hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 10:26 | 0 | 1015020426 | 4 | {'pod': 'Rubin_HVAC_Fazis_1', 'sc': 1015020426, 'ch': 4, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_HVAC_Fazis_2 | Rubin Iroda | Rubin kazánház | REMx3-001/b | REMx3 | Hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 10:28 | 0 | 1015020426 | 5 | {'pod': 'Rubin_HVAC_Fazis_2', 'sc': 1015020426, 'ch': 5, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_HVAC_Fazis_3 | Rubin Iroda | Rubin kazánház | REMx3-001/c | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 10:29 | 0 | 1015020426 | 6 | {'pod': 'Rubin_HVAC_Fazis_3', 'sc': 1015020426, 'ch': 6, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_Iroda_Fazis_1 | Rubin Iroda | Rubin Iroda | REMx3-003/a | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 09:46 | 0 | 1014100061 | 5 | {'pod': 'Rubin_Iroda_Fazis_1', 'sc': 1014100061, 'ch': 5, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_Iroda_Fazis_2 | Rubin Iroda | Rubin Iroda | REMx3-003/b | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 09:46 | 0 | 1014100061 | 6 | {'pod': 'Rubin_Iroda_Fazis_2', 'sc': 1014100061, 'ch': 6, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_Iroda_Fazis_3 | Rubin Iroda | Rubin Iroda | REMx3-003/c | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 09:46 | 0 | 1014100061 | 7 | {'pod': 'Rubin_Iroda_Fazis_3', 'sc': 1014100061, 'ch': 7, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_Szerver_Fazis_1 | Rubin Iroda | Rubin szerverszoba | REMx3-002/a | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 09:45 | 0 | 1014100061 | 2 | {'pod': 'Rubin_Szerver_Fazis_1', 'sc': 1014100061, 'ch': 2, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_Szerver_Fazis_2 | Rubin Iroda | Rubin szerverszoba | REMx3-002/b | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 09:45 | 0 | 1014100061 | 3 | {'pod': 'Rubin_Szerver_Fazis_2', 'sc': 1014100061, 'ch': 3, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_Szerver_Fazis_3 | Rubin Iroda | Rubin Szerverszoba | REMx3-002/c | REMx3 | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2016-05-27 09:46 | 0 | 1014100061 | 4 | {'pod': 'Rubin_Szerver_Fazis_3', 'sc': 1014100061, 'ch': 4, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin_temp_irodaelore | Rubin Budapest | Rubin kazán | RUBT-003 | RubinT | Hőmérséklet | Celsius-fok | 30 | 10 | 2016-05-27 15:12 | 0 | 1015020426 | 2 | {'pod': 'Rubin_temp_irodaelore', 'sc': 1015020426, 'ch': 2, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Rubin_temp_irodavissza | Rubin Budapest | Rubin kazan | RUBT-004 | RubinT | Hőmérséklet | Celsius-fok | 30 | 10 | 2016-05-27 15:12 | 0 | 1015020426 | 3 | {'pod': 'Rubin_temp_irodavissza', 'sc': 1015020426, 'ch': 3, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Rubin_temp_kulső | Rubin Budapest | Rubin kazán külső | RUBT-001 | RubinT | Hőmérséklet | Celsius-fok | 30 | 10 | 2016-05-27 15:09 | 0 | 1015020426 | 0 | {'pod': 'Rubin_temp_kulső', 'sc': 1015020426, 'ch': 0, 'off': 30, 'mul': 10, 'unit': 'Celsius-fok'},
Rubin Iroda TIP | Rubin Budapest | Rubin folyosó | TIP1-W | TIP | hatásos | kWh | 0 | 250 | 2016-05-27 09:46 | 0 | 1014100061 | 0 | {'pod': 'Rubin Iroda TIP', 'sc': 1014100061, 'ch': 0, 'off': 0, 'mul': 250, 'unit': 'kWh'},
Rubin Iroda TIP meddő | Rubin Budapest | Rubin folyoso | TIP1-VA | TIP | meddő | kVArh | 0 | 250 | 2016-05-27 09:46 | 0 | 1014100061 | 1 | {'pod': 'Rubin Iroda TIP meddő ', 'sc': 1014100061, 'ch': 1, 'off': 0, 'mul': 250, 'unit': 'kVArh'},
Rubin konyha 1 - Vízadagoló | Budapest | Rubin konyha vízadagoló | DSP-w215/1 | D-link | Hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2017-11-18 14:03 | 0 | 2017111701 | 0 | {'pod': 'Rubin konyha 1 - Vízadagoló', 'sc': 2017111701, 'ch': 0, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin konyha 1 - Vízadagoló T | Budapest | Rubin konyha mosogató alatt | DSP-W215/2 | D-link | Hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2017-11-18 14:06 | 0 | 2017111701 | 1 | {'pod': 'Rubin konyha 1 - Vízadagoló T', 'sc': 2017111701, 'ch': 1, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin konyha 2 - mosogató | Budapest | Rubin konyha mosogató | DSP-W215/2 | D-link | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2017-11-18 14:08 | 0 | 2017111701 | 2 | {'pod': 'Rubin konyha 2 - mosogató', 'sc': 2017111701, 'ch': 2, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin konyha 3 - kávéfőző | Budapest | Rubin konyha kávéfőző | DSP-W215/3 | D-link | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2017-11-18 14:19 | 0 | 2017111701 | 3 | {'pod': 'Rubin konyha 3 - kávéfőző', 'sc': 2017111701, 'ch': 3, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin konyha 4 - micró, vízforraló | Budapest | Rubin konyha vízforraló | DSP-W215/4 | D-link | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2017-11-18 14:10 | 0 | 2017111701 | 4 | {'pod': 'Rubin konyha 4 - micró, vízforraló', 'sc': 2017111701, 'ch': 4, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
Rubin konyha 5 - micró, teafőző | Budapest | Rubin konyha hűtő mellett | DSP-W215/5 | D-link | hatásos | kWh | 0 | 1000 | 2017-11-22 08:15 | 0 | 2017111701 | 5 | {'pod': 'Rubin konyha 5 - micró, teafőző', 'sc': 2017111701, 'ch': 5, 'off': 0, 'mul': 1000, 'unit': 'kWh'},
A
kWh
Celsius-fok
m3
MWh
kVArh